附件1：汇流排改造项目采购需求

一、需求清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 规格 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新氧气站氧浓度报警器 | 1 | 套 | 单点单路报警 | 山东瑶安、深圳逸云天、河南驰诚 |
| 2 | 防爆排风扇 | 1 | 台 | φ500 | 浙江东升、浙江中沈、绍兴上虞 |
| 3 | 防爆软管 | 10 | 米 | DN20 |  |
| 4 | φ32×2不锈钢无缝管 | 38 | 米 | φ32×2 | 浙江圆皓、温州荣瑞、江苏星岳 |
| 5 | 管配件 | 1 | 项 | / | / |
| 6 | 不锈钢阀门 | 2 | 只 | DN25 | 余姚宇峰、埃美柯、中日电站、上海可达、余姚宇峰 |

注：

1、响应报价（以人民币计价）应包括完成本项目中的全部工作量和服务及完成本项目工作所需的一切费用，包括但不限于货物的采购费、备品备件、运输费、装卸费、安装费、工具材料费、管理费、运营费、部分耗材费、税费以及企业利润、税金和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等一切费用。即完成本采购项目服务的所有费用及包含响应采购文件采购要求的所有费用。同时，报价也包含了合同履行过程中可能发生的一切风险。

2、项目完成后成交供应商需提供竣工完成图，双方根据实际情况确认项目清单。当采购需求数量与实际需求数量不一致时，根据实际需求数量结算，最终结算金额按实际使用量乘以固定单价进行计算。

二、项目要求

1、原有汇流排拆除后，并将新设备安装至采购方指定地点；

2、氧气房至液氧站连接管道的开挖、敷设及地面恢复；

3、施工期间不得影响采购方正常氧气供应；

4、设备须与现有系统匹配，供应商须进行现场调试，确保系统稳定运行；

5、所供商品交付时，须向采购人提供产品说明书、质量保证书、保修卡、合格证等相关资料。

6、质保期内服务承诺：产品在使用过程中出现问题，采购人发出故障通知后，供货商应当在2小时以内到达现场，一般故障须在3小时内解决，24小时内更换备件。

三、工期要求：成交供应商自接到采购人通知之日起7个日历天内完成安装调试及交付使用。

四、质保要求：自验收合格起1年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费维修或更换。

五、付款方式

设备安装调试完成并经采购人验收合格后，供应商开具全额的正规发票，采购人在收到发票后根据医院付款流程30个工作日内一次性无息支付。

六、安全责任

本项目生产、运输、施工、安装、调试等过程中必须严格遵守相关的法规、规范和现场施工的规定，督促施工人员规范操作，采取严格有力的安全防护措施，做好安全防护工作，确保财产、相关人员人身安全。要使用专业人员、专业工具。本项目一切安全责任均由成交供应商负责，采购人不承担任何责任。

- 本项目采购需求须全部满足，所有技术及商务条款不接受负偏离及任何意图负偏离的表达，否则作无效响应处理。

附件2：

关于资格的声明函

：

本公司愿就由贵单位组织实施的                        （招标项目名称)的招标活动进行投标。本公司所提交的响应文件中所有关于投标资格的文件、证明和陈述均是真实的、准确的。若与真实情况不符，本公司愿意承担由此而产生的一切后果。

投标人：                    （加盖公章）

法定代表人或被授权人：          （签字或盖章）

年      月     日

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人(经营者)，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供比选代表本人身份证复印件盖公章

供应商符合《政府采购法》第二十二条规定条件的声明函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。针对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定做出如下声明：

1.我单位具有独立承担民事责任的能力；

2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（1.供应商在参加政府采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动。2.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款规定的“较大数额罚款”认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定。）

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

承诺人名称（公章）：

日期：______年    月    日

无违法违纪行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在以往参与公开招标活动中未有违法违纪行为并受过处罚。

如有发现相关违法违纪行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺。

响应人名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签名：

日期：          年     月    日

无串通响应等违法违规行为承诺书

本公司郑重承诺：本公司在参加本次项目名称：                      活动中，无以下围标、串标行为：

（一）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理谈判事宜；

（三）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的响应文件异常一致或者响应报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的响应文件相互混装；

（六）不同供应商的响应保证金从同一单位或者个人的账户转出；

（七）不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一包组谈判项目响应；

（八）法律法规界定的其他围标串标行为。

如有发现我公司存在围标、串标行为，我公司愿承担一切法律责任。

特此承诺！

响应人名称（盖章）：

响应人法定代表人（或授权代表）签字（或盖私章）：

日期：        年    月    日

附件3：

报 价 单

项目名称：汇流排改造项目                                      单位：人民币 元

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 品牌 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新氧气站氧浓度报警器 | 单点单路报警 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2 | 防爆排风扇 | φ500 | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 防爆软管 | DN20 | 10 | 米 |  |  |  |
| 4 | φ32×2不锈钢无缝管 | φ32×2 | 38 | 米 |  |  |  |
| 5 | 管配件 |  | 1 | 项 |  |  |  |
| 6 | 不锈钢阀门 | DN25 | 2 | 只 |  |  |  |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：本项目必须现场勘察，具体以现场实际情况为准。因未实地勘察产生的一切后果，自行负责。

- 供应商总报价不能超过最高限价（14287.18元），否则报价无效。

- 工期：成交供应商自接到采购人通知之日起7个日历天内完成安装调试及交付使用。

- 质保期：自验收合格起1年。在质保期内因产品本身质量问题发生故障，需免费维修或更换。产品在使用过程中出现问题，采购人发出故障通知后，供货商应当在2小时以内到达现场，一般故障须在3小时内解决，24小时内更换备件。

- 付款方式：设备安装调试完成并经采购人验收合格后，供应商开具全额的正规发票，采购人在收到发票后根据医院付款流程30个工作日内一次性无息支付。

报价公司（盖章）：

联系人及联系电话：

日  期：      年    月     日